## Sheet1
件名及び数量 愛媛県立しげのぶ特別支援学校第３教棟空調設備製造 一式
住 所
商号又は名称
|  | 代表者職氏名 |  | 印
１ 性能、機能、設置箇所
仕様条件 |  | メーカー・規格（型番） | 提案内容 | 適否
(1) 第２教棟空調設備
ａ | 3101教室及び3104教室に、以下の条件を満たす機器一式をそれぞれ設置すること。 ○室内機てんかせ型４方向 １台 ・定格冷房能力 8.0kw以上 ・定格暖房能力 9.0kw以上 ○多機能ワイヤードリモコン１個
ｂ | ケアルームに、以下の条件を満たす機器一式を設置すること。 ○てんかせ型４方向室内機 ２台 ・定格冷房能力9.0kw以上 ・定格暖房能力10.0kw以上 ○多機能ワイヤードリモコン２個
ｃ | 第１自立活動室に、以下の条件を満たす機器一式を設置すること。 ○室内機てんかせ型４方向 ３台 ・定格冷房能力 8.0kw以上 ・定格暖房能力 9.0kw以上 ○多機能ワイヤードリモコン１個
ｄ | 廊下に、以下の条件を満たす機器一式を設置すること。 ○室内機てんかせ型４方向 ４台 ・定格冷房能力 9.0kw以上 ・定格暖房能力 10.0kw以上 ○多機能ワイヤードリモコン１個
ｅ | トイレ２箇所（3105教室と3106教室の間及び3107教室と3108教室の間）に、以下の条件を満たす機器一式をそれぞれ設置すること。 ○てんかせ型４方向室内機 １台 ・定格冷房能力 4.5kw以上 ・定格暖房能力 5.0kw以上 ○多機能ワイヤードリモコン１個
ｆ | 3101教室、3104教室及びケアルーム用の室外機として、以下の満たす機器一式を設置すること。 ○ビル用マルチエアコン 室外ユニット １台 ・定格冷房能力 33.5kw以上 ・定格暖房能力 37.5kw以上 ・圧縮機出力 6.78kw以上 （３相200V） ＜付属品＞ ○アクティブフィルター １個 ○吹出ダクトキット １個 ○防振架台 １台
ｇ | 第１自立活動室用の室外機として、以下の満たす機器一式を設置すること。 ○ビル用マルチエアコン 室外ユニット １台 ・定格冷房能力 28.5kw以上 ・定格暖房能力 31.5kw以上 ・圧縮機出力 5.26kw以上 （３相200V） ＜付属品＞ ○アクティブフィルター １個 ○吹出ダクトキット １個 ○防振架台 １台
ｈ | 廊下及びトイレ２箇所（3105教室と3106教室の間及び3107教室と3108教室の間）用の室外機として、以下の満たす機器一式を設置すること。 ○ビル用マルチエアコン 室外ユニット １台 ・定格冷房能力 33.5kw以上 ・定格暖房能力 37.5kw以上 ・圧縮機出力 6.78kw以上 （３相200V） ＜付属品＞ ○アクティブフィルター １個 ○吹出ダクトキット １個 ○防振架台 １台
ｉ | 廊下中央部に集中管理用リモコンを設置し、室内機を制御できるように設定すること。
ｊ | 室内機及び室外機（ともに付属品を含む）は、日本国内のメーカーの製造品に限る。
２ 性能、機能、設置箇所以外の要件
仕様条件 |  | メーカー・規格（型番） | 提案内容 | 適否
(1) 設備の搬入・調整等、追加工事等
ａ | 授業等、学校運営に支障のないよう配慮して、計画的に設置すること。
ｂ | 製造物品を納入する際は、室内機、室外機ともに既設物を撤去したのち、既設物が設置されていた箇所に設置すること。なお、撤去した既設物は処分すること。この際、既設物に含まれるフロン類についても回収及び処分をするとともに、それらを証明する書面を発注者へ提出すること。
ｃ | 製造物品は、発注者による別途作業を要することなく、納入後すぐに稼働できる状態とすること。
ｄ | 製造物品の設置及び稼働に必要な追加工事等がある場合は、これを含むこと。
ｅ | 既設の配管や配線のうち継続して使用可能なものは、本業務を履行するにあたり利用して差し支えない。
ｆ | 製造の請負契約であるため、建設業法第19条の２に規定する現場代理人及び同法第26条に規定する主任技術者及び監理技術者については、設置は不要である。
(2) その他
ａ | 設備の故障、メンテナンス、使用方法に関する質問には速やかに対応すること。
ｂ | 納品書に、作業前、作業途中、作業後の施工写真を添付すること。
以上、全て仕様を満たしていることを確認しました。
令和 年 月 日
所 属：愛媛県立しげのぶ特別支援学校
職氏名： 印