## Sheet1
件名及び数量 愛媛県立しげのぶ特別支援学校第６教棟空調設備製造 一式
住 所
商号又は名称
|  |  | 代表者職氏名 |  | 印
１ 性能、機能、設置箇所
仕様条件 |  |  |  | 規格（型番）・性能等 | 提案内容 | 適否
(1) 機器構成・設置箇所ごとの数量等 第６教棟の各部屋に以下の条件を満たす機器一式を設置すること。（室外機は渡り廊下棟に設置）
| 設置箇所 | 室内機・リモコン | 室外機
ａ | 6101教室 （普通教室） | ○てんかせ型４方向室内機 １台 ・定格冷房能力 7.1kw以上 ・定格暖房能力 8.5kw以上 ○多機能ワイヤードリモコン１個 | ○ビル用マルチエアコン 室外ユニット １組（３相200V） ・定格冷房能力 56.0kw以上 ・定格暖房能力 63.0kw以上 ・圧縮機出力 合計10.5kw以上 ＜付属品＞ ○アクティブフィルター ２個 ○吹出ダクトキット ２個 ○防振架台 ２台
ｂ | 6102教室 （普通教室） | 6101教室と同じ構成
ｃ | 6103教室 （普通教室） | 6101教室と同じ構成
ｄ | 6104教室 （普通教室） | 6101教室と同じ構成
ｅ | 6105教室 （普通教室） | 6101教室と同じ構成
ｆ | 6106教室 （普通教室） | 6101教室と同じ構成
ｇ | 6107教室 （第２音楽室） | ○てんかせ型４方向室内機 ２台 ・定格冷房能力 7.1kw以上 ・定格暖房能力 8.5kw以上 ○多機能ワイヤードリモコン２個
ｈ | １階廊下 | ○てんかせ型４方向室内機 ４台 ・定格冷房能力 9.0kw以上 ・定格暖房能力 10.0kw以上 ○多機能ワイヤードリモコン４個 | ○ビル用マルチエアコン 室外ユニット １組（３相200V） ・定格冷房能力 33.5kw以上 ・定格暖房能力 37.5kw以上 ・圧縮機出力 合計6.78kw以上 ＜付属品＞ ○アクティブフィルター １個 ○吹出ダクトキット １個 ○防振架台 １台
i | 女子トイレ （１階・２階） | ○てんかせ型４方向室内機 ２台 ・定格冷房能力 7.1kw以上 ・定格暖房能力 8.5kw以上 ○多機能ワイヤードリモコン２個 （１階と２階に１組ずつ） | ○ビル用マルチエアコン 室外ユニット １組（３相200V） ・定格冷房能力 28.0kw以上 ・定格暖房能力 31.5kw以上 ・圧縮機出力 合計5.26kw以上 ＜付属品＞ ○アクティブフィルター １個 ○吹出ダクトキット １個 ○防振架台 １台
j | 男子トイレ （１階・２階） | ○てんかせ型４方向室内機 ２台 ・定格冷房能力 9.0kw以上 ・定格暖房能力 10.0kw以上 ○多機能ワイヤードリモコン２個 （１階と２階に１組ずつ）
k | 6201教室 (普通教室） | ○てんかせ型４方向室内機 ２台 ＜１台目＞ ・定格冷房能力 4.5kw以上 ・定格暖房能力 5.0kw以上 ＜２台目＞ ・定格冷房能力 7.1kw以上 ・定格暖房能力 8.5kw以上 ○多機能ワイヤードリモコン２個 | ○ビル用マルチエアコン 室外ユニット １組（３相200V） ・定格冷房能力 73.0kw以上 ・定格暖房能力 82.5kw以上 ・圧縮機出力 合計13.2kw以上 ＜付属品＞ ○アクティブフィルター ２個 ○吹出ダクトキット ２個 ○防振架台 ２台
l | 6202教室 (第２自立活動室） | ○てんかせ型４方向室内機 ２台 ・定格冷房能力 9.0kw以上 ・定格暖房能力 10.0kw以上 ○多機能ワイヤードリモコン２個
m | 6203教室 （普通教室） | ○てんかせ型４方向室内機 １台 ・定格冷房能力 9.0kw以上 ・定格暖房能力 10.0kw以上 ○多機能ワイヤードリモコン１個
n | 6204教室 （普通教室） | 6203教室と同じ構成
o | 6205教室 （普通教室） | 6203教室と同じ構成
p | 6206教室 （第２美術室） | 6202教室(第２自立活動室）と 同じ構成
q | ２階廊下 | ○てんかせ型４方向室内機 ４台 ・定格冷房能力 9.0kw以上 ・定格暖房能力 10.0kw以上 ○多機能ワイヤードリモコン４個 | ○ビル用マルチエアコン 室外ユニット １組（３相200V） ・定格冷房能力 33.5kw以上 ・定格暖房能力 37.5kw以上 ・圧縮機出力 合計6.78kw以上 ＜付属品＞ ○アクティブフィルター １個 ○吹出ダクトキット １個 ○防振架台 １台
(2) 納入機器・設置箇所等に係る諸条件
ａ | １階廊下中央部に集中管理用リモコンを設置し、第６教棟内のすべての室内機を制御できるように設定すること。
ｂ | 室内機及び室外機（ともに付属品を含む）は、日本国内のメーカーの製造品に限る。
c | 製造物品を納入する際は、室内機、室外機ともに既設物を撤去したのち、既設物が設置されていた箇所に設置すること。なお、撤去した既設物は処分すること。また、室外機は第６教棟の南側に位置する渡り廊下棟の屋上に設置することとなるため、重機を使用する必要があると判断する場合は適宜使用して差し支えないが、安全を十分に確保すること。
２ 性能、機能、設置箇所以外の要件
仕様条件 |  |  |  | 規格（型番）・性能等 | 提案内容 | 適否
(1) 設備の搬入・調整等、追加工事等
ａ | 授業等、学校運営に支障のないよう配慮して、計画的に設置すること。
ｂ | 撤去した既設物は処分すること。この際、既設物に含まれるフロン類についても回収及び処分をするとともに、それらを証明する書面を発注者へ提出すること。
ｃ | 製造物品は、発注者による別途作業を要することなく、納入後すぐに稼働できる状態とすること。
ｄ | 既存の配管や配線のうち継続して使用可能なものは、本業務を履行するにあたりそのまま利用して差し支えない。ただし既設空調機器がガスヒートポンプエアコンであるため、今回製造し設置する空調機器の使用に支障が出ないよう、ブレーカーや電気配線の交換などの電気工事を適宜実施すること。このことについては、分電盤から第６教棟側（二次側）の作業だけでなく、分電盤からキュービクル側（一次側）の作業も含むものとする。
ｅ | 前項以外に製造物品の設置及び稼働に必要な追加工事等がある場合は、これを含むこと。
ｆ | 製造の請負契約であるため、建設業法第19条の２に規定する現場代理人及び同法第26条に規定する主任技術者及び監理技術者については、設置は不要である。
(2) その他
ａ | 設備の故障、メンテナンス、使用方法に関する質問には速やかに対応すること。
ｂ | 納品書に、作業前、作業途中、作業後の施工写真を添付すること。
以上、全て仕様を満たしていることを確認しました。
令和 年 月 日
所 属：愛媛県立しげのぶ特別支援学校
職氏名： 印